| Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Lista Sprawdzająca projektu instalacji pompy ciepła (LSP1) |
| --- |
| Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres): |
| Znamionowa moc cieplna źródła ciepła (kW): | Roczny uzysk energii (kWh): |

| l.p | Wymaganie | Spełnienie wymagania** |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Projekt źródła ciepła (część technologiczna) został wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409). Załączono „uprawnienia” i potwierdzenie aktualnego wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. |  |  |
| 2 | Projekt źródła ciepła zawiera: schemat technologiczny wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń, |  |  |
|  | opis źródła ciepła wraz z doborem podstawowych urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk), |  |  |
|  | bilans cieplny źródła ciepła (wynikający z obliczenia zapotrzebowania ciepła dla budynku lub z projektu instalacji c.o, c.w.u. i went.), |  |  |
|  | kosztorys, |  |  |
|  | projekt dolnego źródła wraz z pracami odtworzeniowymi, przy czym dla pomp powietrze/woda dolnym źródłem może być jedynie powietrze atmosferyczne, |  |  |
|  | podłączenie pomp ciepła do niskotemperaturowej instalacji c.o. (o temp. zasilania max 550C dla temp. pomieszczenia 200C), |  |  |
|  | licznik energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie urządzenia instalacji lub licznik gazu wykorzystywanego do zasilania pompy, |  |  |
|  | analizę konieczności modernizacji przyłącza energetycznego lub gazowego i jeżeli to niezbędne projekt modernizacji wraz z uzgodnieniami z dostawcą, |  |  |
|  | analizę konieczności modernizacji zasilanej przez pompy ciepła instalacji c.o. i/lub c.w.u i jeżeli to niezbędne projekt modernizacji. |  |  |
| 3 | Moc źródła ciepła wynika z obliczeniowego zapotrzebowania budynku na ciepło określonego według normy PN-EN 12831. Zapotrzebowanie na ciepło nie przekracza: w przypadku budynków nowych: 50 W/m2, w przypadku budynków modernizowanych: 80 W/m2. |  |  |
| 4 | Jeżeli instalacja będzie służyć wyłącznie na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, budynek nie jest podłączony do scentralizowanej sieci ciepłowniczej (projektowane źródło ciepła nie zastępuje jedynie węzła cieplnego c.w.u) |  |  |
| 5 | Pompa ciepła posiada certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z następujących norm*: zgodność z normą PN-EN 14511, zgodność z normą PN-EN 12309, zgodność z normą PN-EN 16147, zgodność z normą PN-EN 15879-1. Certyfikat został wydany przez właściwe laboratorium badawcze, nie jest starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. |  |  |
| 6 | Współczynnik efektywności COP zastosowanych w projekcie pomp ciepła, określony według normy PN-EN 14511-3 lub PN-EN 16147, wynosi odpowiednio dla pomp ciepła typu*: powietrze/woda, w punkcie pracy A2W35 - COP≥3,1, solanka/woda, w punkcie pracy B0W35 - COP≥4,3, woda/woda, w punkcie pracy W10W35 - COP≥5,1, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, w punkcie pracy E4W35 - COP≥4,3, powietrze/woda przeznaczone wyłącznie do c.w.u, w punkcie pracy A15W10-55 - COP≥2,9. |  |  |
| 7 | Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej instalacji SCOP, liczony zgodnie z międzynarodowym standardem VDI4650 (do 25/09/2015) lub normą PN-EN 14825 lub PN-EN 12309-2 (od 26/09/2015), wynosi dla pomp ciepła*: typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną - SCOP≥3,3, pozostałych dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną - SCOP≥3,8, zasilanych gazem - SCOP≥1,25. Osiągnięcie wymaganej wartości SCOP zostało potwierdzone obliczeniami lub komputerowymi programami symulacyjnymi. |  |  |
| 8 | Jednostkowy koszt kwalifikowany projektowanej instalacji nie przekracza*: dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 3000 zł/kW, dla pomp ciepła powietrze/woda przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb c.w.u. z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów: 5000 zł, dla pomp ciepła powietrze/woda przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb c.w.u. z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów: 8000 zł, dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 5500 zł/kW. |  |  |
| 9 | W zakres kosztów kwalifikowanych projektowanej instalacji wchodzą wyłącznie roboty i zakupy wymienione w ust. II pkt. 2 załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW. |  |  |
| Uwaga! Aby projekt instalacji spełniał wymagania programu „Prosument” w żadnym z ww. punktów nie może być zaznaczona odpowiedź „NIE”. |
| Projekt spełnia / nie spełnia* wymagania określone dla instalacji pompy ciepła. |
| Imię i nazwisko wiodącego projektanta oraz numer uprawnień: ………………………………………………………………….. | Data: ……………. | Podpis: ………................. |
| Imię i nazwisko inwestora: …………………………………………………………………... | Data: …………….. | Podpis: …………………. |

* - zaznaczyć właściwe

** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika lub „nie dotyczy”

- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”

# Text boxes

Załącznik LSP1